# Возможные неисправности и методы их устранения

| Признак неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Агрегат не запускается | Отсутствие напряжения или обрыв одной из фаз, неисправность в станции управления | Обеспечить номинальное напряжение. . на зажимах токоподводящего кабеля. |
|  | Повреждение токоподводящего кабеля при транспортировке | Найти место повреждения и устранить, путем изоляции водостойкой липкой лентой |
| Низкое сопротивление изоляции двигателя, залитого водой | Пробой изоляции обмотки статора | Ремонт обмотки двигателя на специализированном предприятии |
|  | Старение изоляции из-за неправильного хранения или истечения срока |  |
| После кратковременной работы агрегата срабатывает защита | Электродвигатель перегружен | Уменьшить подачу насоса задвижкой |
|  | Установки станции управления не соответствуют параметрам агрегата или электродвигателя. | Отрегулировать станцию управления на необходимые параметры |
|  | Повреждена изоляция одной из жил токоподводящего кабеля | Проверить сопротивление изоляции. При низком сопротивлении изоляции найти место повреждения и устранить. |
|  | Срабатывает датчик "сухого хода" | Проверить соответствие агрегата и скважины по дебиту |
|  | Агрегат работает с перегрузкой из-за эксплуатации его вне рабочей области | Обеспечить эксплуатацию агрегата в рабочей области |
| При пуске возникает чрезмерный бросок тока. Электродвигатель не работает, срабатывает защита | Упало напряжение в подводящей цепи | Проверить вольтметром напряжение и установить номинальные величины. |
|  | Из-за неправильного хранения произошло набухание резиновых подшипников | Демонтировать агрегат, проверить узел переводника. Произвести ремонт на заводе- изготовителе |
|  | Шаровым клапаном заклинило вал насоса |  |
|  | Пуск агрегата произведен на двух фазах | Проверить напряжение фаз и обеспечить его наличие на всех фазах |
| Агрегат не дает необходимой производительности | Большое гидравлическое сопротивление во всасывающей части насоса (забита защитная сетка) | Поднять агрегат и очистить сетку |
|  | Электродвигатель не развивает номинальных оборотов | Проверить напряжение и частоту сети и добиться паспортных величин |
|  | Забиты рабочие колеса, поломаны лопатки | Ремонт на заводе – изготовителе |
|  | Утечка в стыках водоподъемных труб | Демонтировать агрегат и устранить течи |
|  | Не открылся клапан и запирает подводящую трубу | Поднять агрегат, проверить узел переводника и соединительной трубы |
|  | Агрегат вращается в обратную сторону | Поменять местами любые 2 фазы на станции управления |
|  | Снизился динамический уровень воды в скважине | Замерить уровень и заглубить агрегат |
| Агрегат подает воду на поверхность толчками | Дебит скважины мал | Заглубить агрегат |
|  | Неправильная сборка насосной части или агрегата при ревизии | Ремонт на заводе – изготовителе |
| Агрегат при работе потребляет повышенную мощность | Агрегат работает не в рабочей области. Большие нагрузки | Проверить рабочую область и установить агрегат в соответствии с паспортом |